## КонтЗамеры
Контрольные замеры электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО "Элеконт" в 2025 году
№ п\п | Объект | Дата проведения | Результаты замеров
|  |  | Напряжение (без нагрузки/с нагрузкой), В | [5 empty] | Ток, А
|  |  | А | В | С | АВ | АС | ВС | Iа | Iв | Iс
январь
1 | ТП 10/0,4 кВ №729 | 2025-01-13 | 245 | 242 | 242 | 412 | 408 | 408 | 230 | 241 | 234
2 | ТП 10/0,4 кВ № 812 | 2025-01-14 | 232 | 235 | 231 | 408 | 409 | 408 | 115 | 97 | 101
3 | ТП 10/0,4 кВ №2Д | 2025-01-14 | 223 | 225 | 221 | 405 | 405 | 402 | 370 | 348 | 420
4 | ТП 10/0,4 кВ №1Д | 2025-01-14 | 235 | 233 | 235 | 408 | 411 | 414 | 464 | 450 | 468
5 | ТП 10/0,4 кВ №1874 | 2025-01-14 | 230 | 234 | 233 | 405 | 399 | 409 | 217 | 199 | 254
6 | ТП 10/0,4 кВ №1306 | 2025-01-15 | 241 | 240 | 241 | 418 | 420 | 421 | 95 | 90 | 100
7 | ТП 10/0,4 кВ №20123 | 2025-01-15 | 240 | 241 | 242 | 418 | 419 | 417 | 164 | 140 | 138
8 | ТП 10/0,4 кВ №22 | 2025-01-17 | 238 | 240 | 235 | 392 | 394 | 393 | 78 | 44 | 25
9 | ТП 10/0,4 кВ №22 | 2025-01-17 | 233 | 240 | 232 | 392 | 393 | 395 | 52 | 44 | 8
10 | ТП-10/0,4кВ-№783 | 2025-01-17 | 243 | 232 | 242 | 416 | 418 | 414 | 91 | 30 | 82
11 | ТП -10/0,4 кВ №20111 | 2025-01-17 | 239 | 242 | 243 | 412 | 415 | 420 | 83 | 142 | 50
12 | ТП-10/0,4 №609 | 2025-01-17 | 240 | 251 | 236 | 421 | 426 | 423 | 86 | 36 | 58
13 | ТП-10/0,4 №1244 | 2025-01-17 | 243 | 242 | 243 | 426 | 423 | 426 | 43 | 51 | 75
14 | ТП-10/0,4 №1214 | 2025-01-17 | 243 | 242 | 243 | 419 | 423 | 420 | 92 | 114 | 54
15 | ТП 10/0,4 кВ №812 | 2025-01-20 | 242 | 238 | 240 | 417 | 421 | 417 | 155 | 159 | 150
февраль
1 | ТП 10/0,4 кВ №1000 | 2025-02-11 | 245 | 237 | 237 | 417 | 426 | 423 | 28 | 55 | 86
2 | ТП 10/0,4 кВ №23 | 2025-02-17 | 221 | 234 | 235 | 408 | 408 | 417 | 14 | 22 | 28
3 | ТП 10/0,4 кВ №22 | 2025-02-17 | 225 | 240 | 240 | 392 | 391 | 395 | 48 | 49 | 13
4 | ТП-10/0,4кВ-№1214 | 2025-02-17 | 241 | 240 | 241 | 420 | 421 | 423 | 193 | 185 | 185
5 | ТП-10/0,4кВ-№20111 | 2025-02-17 | 240 | 236 | 245 | 419 | 421 | 417 | 64 | 148 | 61
6 | ТП-10/0,4кВ-№783 | 2025-02-17 | 245 | 231 | 233 | 408 | 419 | 410 | 46 | 126 | 55
7 | ТП-10/0,4 №1244 | 2025-02-17 | 242 | 243 | 242 | 426 | 421 | 421 | 51 | 50 | 68
8 | ТП 10/0,4 кВ №609 | 2025-02-17 | 241 | 245 | 234 | 417 | 426 | 420 | 139 | 76 | 120
9 | ТП 10/0,4 кВ №812 | 2025-02-18 | 234 | 237 | 235 | 410 | 416 | 419 | 184 | 176 | 199
10 | ТП 10/0,4 кВ №710 | 2025-02-19 | 236 | 229 | 235 | 404 | 407 | 406 | 304 | 456 | 280
11 | ТП 10/0,4 кВ №715 | 2025-02-20 | 240 | 233 | 244 | 420 | 420 | 418 | 178 | 261 | 170
12 | ТП 10/0,4 кВ №729 | 2025-02-21 | 235 | 235 | 234 | 412 | 411 | 407 | 256 | 247 | 252
13 | ТП 10/0,4 кВ №1Д | 2025-02-24 | 233 | 239 | 238 | 411 | 414 | 410 | 446 | 370 | 452
14 | ТП 10/0,4 кВ №2Д | 2025-02-24 | 226 | 228 | 224 | 390 | 390 | 388 | 330 | 328 | 358
15 | ТП 10/0,4 кВ №20122 | 2025-02-24 | 226 | 234 | 235 | 398 | 406 | 403 | 88 | 81 | 64
март
1 | ТП -10/0,4 кВ №20111 | 2025-03-17 | 240 | 234 | 240 | 423 | 417 | 421 | 48 | 113 | 68
2 | ТП-10/0,4 №783 | 2025-03-17 | 233 | 238 | 232 | 405 | 416 | 405 | 48 | 26 | 78
3 | ТП 10/0,4 кВ №1244 | 2025-03-17 | 239 | 239 | 239 | 417 | 419 | 417 | 44 | 33 | 48
4 | ТП-10/0,4кВ-№609 | 2025-03-17 | 234 | 238 | 221 | 402 | 407 | 405 | 77 | 35 | 86
5 | ТП 10/0,4 кВ №22 | 2025-03-18 | 229 | 219 | 235 | 380 | 378 | 382 | 19 | 38 | 27
6 | ТП 10/0,4 кВ №23 | 2025-03-18 | 219 | 234 | 231 | 380 | 383 | 381 | 99 | 16 | 6
7 | ТП 10/0,4 кВ №812 | 2025-03-18 | 237 | 240 | 238 | 422 | 423 | 420 | 102 | 95 | 111
8 | ТП-10/0,4кВ-№1214 | 2025-03-18 | 235 | 233 | 234 | 410 | 413 | 408 | 105 | 125 | 125
9 | ТП -10/0,4 кВ-№695 | 2025-03-19 | 233 | 232 | 229 | 408 | 410 | 409 | 39 | 72 | 54
10 | ТП-10/0,4 кВ ТП 729 | 2025-03-20 | 236 | 245 | 241 | 423 | 420 | 420 | 176.8 | 144 | 208
11 | ТП 1Д | 2025-03-21 | 235 | 242 | 244 | 422 | 420 | 420 | 468 | 364 | 410
12 | ТП 20122 | 2025-03-21 | 233 | 238 | 237 | 417 | 410 | 417 | 59 | 40 | 48
13 | ТП 2Д | 2025-03-21 | 229 | 229 | 230 | 397 | 397 | 396 | 336 | 342 | 350
14 | ТП 10-0,4-160 №3П | 2025-03-28 | 228 | 227 | 233 | 398 | 395 | 398 | 160 | 132 | 106
15 | ТП 10-0,4-250 №2П | 28,03,2025 | 228 | 232 | 231 | 399 | 397 | 390 | 20 | 40 | 30
16 | ТП 10-0.4-400 №1П | 2025-03-28 | 234 | 236 | 240 | 416 | 412 | 415 | 91 | 76 | 92
АПРЕЛЬ
1 | ТП 22 | 2025-04-18 | 227 | 228 | 228 | 394 | 393 | 393 | 25 | 30 | 15
2 | ТП 23 | 2025-04-18 | 226 | 230 | 231 | 393 | 394 | 395 | 14 | 13 | 8
3 | №7 | 2025-04-17 | 235 | 238 | 237 | 416 | 416 | 416 | 415 | 419 | 316
4 | ТП 10-0.4-400 №1П | 2025-04-18 | 236 | 237 | 246 | 419 | 417 | 418 | 94 | 98 | 169
5 | ТП 10-0.4-250 №2П | 2025-04-18 | 235 | 224 | 234 | 403 | 407 | 399 | 598 | 704 | 390
6 | ТП 1214 | 2025-04-18 | 243 | 242 | 242 | 420 | 428 | 421 | 77 | 98 | 100
7 | ТП№ 695 | 2025-04-21 | 237 | 238 | 234 | 408 | 409 | 410 | 28 | 28 | 38
8 | ТП 10-0.4 №3П | 2025-04-21 | 234 | 236 | 242 | 420 | 419 | 411 | 13 | 23 | 21
9 | ТП 812 | 2025-04-22 | 250 | 249 | 248 | 435 | 435 | 438 | 37 | 51 | 42
10 | ТП-729 | 2025-04-22 | 241 | 244 | 241 | 429 | 421 | 427 | 172 | 168 | 183
11 | ТП-2Д | 2025-04-24 | 231 | 229 | 229 | 398 | 397 | 397 | 256 | 286 | 266
12 | ТП- 5Д | 2025-04-24 | 244 | 241 | 242 | 424 | 423 | 423 | 36 | 33 | 37
13 | ТП- 20122 | 2025-04-24 | 238 | 238 | 234 | 413 | 414 | 411 | 52 | 39 | 57
14 | ТП- 1Д | 2025-04-24 | 236 | 244 | 243 | 420 | 418 | 422 | 408 | 302 | 360
МАЙ
1 | ТП №2П | 2025-05-12 | 234 | 238 | 247 | 421 | 420 | 421 | 66 | 117 | 38
2 | ТП-№1П | 2025-05-12 | 242 | 248 | 250 | 431 | 430 | 433 | 121 | 59 | 111
3 | ТП- №3П | 2025-05-12 | 238 | 240 | 239 | 419 | 419 | 419 | 114 | 94 | 69
4 | ТП 10-0.4-250 №2П | 2025-05-16 | 234 | 231 | 229 | 407 | 403 | 407 | 30 | 30 | 45
5 | ТП 10-0.4-400 №1П | 2025-05-16 | 231 | 228 | 231 | 405 | 398 | 405 | 52 | 108 | 50
6 | ТП 10-04.-160 №3П | 2025-05-16 | 238 | 232 | 238 | 418 | 409 | 418 | 60 | 85 | 56
7 | ТП-23 | 2025-05-16 | 219 | 241 | 234 | 411 | 413 | 403 | 40 | 13 | 5
8 | ТП-22 | 2025-05-16 | 236 | 224 | 232 | 405 | 406 | 399 | 14 | 46 | 39
9 | ТП-609 | 2025-05-16 | 241 | 241 | 239 | 421 | 422 | 420 | 18 | 5 | 29
10 | ТП- 1244 | 2025-05-16 | 241 | 241 | 240 | 423 | 422 | 419 | 8 | 13 | 33
11 | ТП -20111 | 2025-05-19 | 239 | 238 | 240 | 418 | 419 | 419 | 45 | 51 | 45
12 | ТП-812 | 2025-05-19 | 237 | 237 | 241 | 422 | 422 | 410 | 45 | 45 | 44
13 | ТП- 783 | 2025-05-19 | 238 | 234 | 225 | 408 | 408 | 408 | 14 | 43 | 57
14 | ТП- 1214 | 2025-05-20 | 243 | 242 | 242 | 421 | 425 | 423 | 55 | 38 | 96
15 | ТП-20123 | 2025-05-20 | 241 | 241 | 242 | 421 | 428 | 423 | 20 | 21 | 25
16 | ТП-1306 | 2025-05-20 | 239 | 241 | 245 | 420 | 421 | 419 | 50 | 40 | 60
17 | ТП -695-400 | 2025-05-20 | 233 | 235 | 233 | 414 | 406 | 413 | 40 | 28 | 54
18 | ТП -729 | 2025-05-21 | 238 | 245 | 240 | 428 | 416 | 425 | 145 | 97 | 184
19 | ТП-2Д | 2025-05-22 | 231 | 231 | 227 | 397 | 399 | 398 | 222 | 262 | 294
20 | ТП- 20122 | 2025-05-22 | 238 | 237 | 235 | 417 | 411 | 417 | 40 | 37 | 43
21 | ТП-1Д | 2025-05-22 | 239 | 240 | 243 | 419 | 424 | 418 | 348 | 296 | 308
22 | ТП- 5Д | 2025-05-22 | 238 | 244 | 240 | 415 | 416 | 418 | 69 | 48 | 39
ИЮНЬ
1 | ТП- 23 | 2025-06-18 | 221 | 228 | 235 | 395 | 397 | 396 | 23 | 23 | 2
2 | ТП- 22 | 2025-06-18 | 232 | 219 | 229 | 395 | 394 | 391 | 30 | 20 | 25
3 | ТП- 783 | 2025-06-18 | 240 | 246 | 244 | 425 | 425 | 427 | 33 | 20 | 39
4 | ТП-20111 | 2025-06-18 | 238 | 237 | 239 | 417 | 416 | 416 | 29 | 30 | 45
5 | ТП 10-04-250 №2П | 2025-06-18 | 232 | 225 | 228 | 397 | 395 | 396 | 18 | 45 | 30
6 | ТП 10-04-400 №1П | 2025-06-18 | 230 | 226 | 226 | 393 | 393 | 395 | 63 | 97 | 70
7 | ТП 10-04-160 №3П | 2025-06-18 | 233 | 231 | 232 | 407 | 405 | 409 | 29 | 48 | 39
8 | ТП-922 | 2025-06-18 | 236 | 235 | 236 | 398 | 398 | 398 | 12 | 21 | 2
9 | ТП-762 | 2025-06-18 | 225 | 230 | 229 | 394 | 393 | 394 | 17.8 | 14.6 | 10
10 | ТП- 1214 | 2025-06-19 | 223 | 225 | 226 | 394 | 395 | 394 | 79 | 45 | 79
11 | ТП-695-400 | 2025-06-19 | 234 | 236 | 234 | 405 | 406 | 404 | 68 | 60 | 64
12 | ТП-1306 | 2025-06-19 | 238 | 238 | 246 | 417 | 419 | 416 | 120 | 100 | 80
13 | ТП-20123 | 2025-06-19 | 237 | 237 | 238 | 410 | 411 | 412 | 11 | 18 | 17
14 | ТП-1214 | 2025-06-19 | 241 | 241 | 240 | 425 | 424 | 421 | 17 | 14 | 20
15 | ТП-609 | 2025-06-19 | 237 | 246 | 237 | 420 | 422 | 419 | 30 | 7 | 15
16 | ТП-812 | 2025-06-20 | 231 | 226 | 230 | 396 | 397 | 396 | 53 | 80 | 36
17 | ТП-729 | 2025-06-23 | 227 | 234 | 238 | 403 | 403 | 401 | 197 | 106 | 119
18 | ТП-20122 | 2025-06-24 | 229 | 240 | 229 | 403 | 406 | 411 | 76 | 44 | 51
19 | ТП-2Д | 2025-06-24 | 232 | 229 | 226 | 398 | 398 | 404 | 234 | 108 | 290
20 | ТП-1Д | 2025-06-24 | 233 | 240 | 239 | 419 | 417 | 415 | 316 | 334 | 412
При производстве текущих замеров ТП, КТП, проведены профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний.
По результатам замеров руководителям Потребителей, имеющих несимметричную загруженность фаз, направлены Предписания о необходимости пофазного перераспределения нагрузок. Потребители, силовые трансформаторы которых предельно загружены, письменно уведомлены о необходимости увеличения своей трансформаторной мощности путём реконструкции ТП с заменой трансформатора или строительство дополнительной ТП.